 33/T-TAD/2016 Budowa przyłącza światłowodowego do budynku Zespołu Szkół w Cybince na ul. Szkolnej 15 dla UM w Cybince
 33/T-TAD/2016 Budowa przyłącza światłowodowego do budynku Zespołu Szkół w Cybince na ul. Szkolnej 15 dla UM w Cybince

                                                                                Egz. 1 z 5
PROJEKT WYKONAWCZY

Temat: Budowa przyłącza światłowodowego do budynku Zespołu Szkół w Cybince na ul. Szkolnej 15 dla UM w Cybince
Lokalizacja:
Adres początkowy:     69-108 Cybinka, ul. Szkolna 5
Adres końcowy:         69-108 Cybinka, ul. Szkolna 15
Data wykonania: lipiec - grudzień 2016
Inwestor: 
Urząd Miejski w Cybince 

ul. Szkolna 5


69-108 CYBINKA
Projektował: inż. Tadeusz Kościelski
Opracował: inż. Rafał Jeżak
Nr archiwalny projektu: 33/T-TAD/2016

Spis treści

51
CZĘŚĆ OGÓLNA


51.1.
Inwestor


51.2.
Wykonawca


51.3.
Podstawa opracowania


81.4.
Przedmiot projektu


81.5.
Zakres opracowania


81.6.
Ochrona środowiska


81.7.
Projekty związane.


82
OPIS TECHNICZNY


82.1.
Stan istniejący


92.2.
Budowa 2-otw. rurociągu kablowego.


92.3.
Budowa kabla światłowodowego.


102.4.
Głębokość układania  2-otw. rurociągu kablowego.


102.5.
Sposób zabezpieczenia sieci.


112.6.
Wciąganie kabla do kanalizacji


112.7.
Oznaczenia linii kablowej


112.8.
Wzór przywieszki


122.9.
Badania i pomiary


122.10.
Zasady BHP przy budowie kabli


123
Zestawienie materiałów


134
Zestawienie urządzeń aktywnych


145
Współrzędne przyłącza


146
Uwagi końcowe


146.1
Wymagane nadzory


157
Załączniki


158
Rysunki




OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oświadczam, że opracowany projekt budowlano-wykonawczy pt.: 

Budowa przyłącza światłowodowego do budynku Zespołu Szkół w Cybince na ul. Szkolnej 15 dla UM w Cybince 

został  wykonany  zgodnie  ze  zleceniem,  obowiązującymi  przepisami  techniczno-budowlanymi, normami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej,  w  oparciu  o  wymagane  Prawem  Budowlanym dokumenty  i  uzgodnienia.  Zgodnie  z  art.  28b  ust.  2  pkt.  1  ustawy  Prawo  geodezyjne  
i kartograficzne  sytuowanie  projektowanego  przyłącza  telekomunikacyjnego  nie  wymaga uzgodnienia na naradzie  koordynacyjnej,  zaś budowa  realizowana będzie na podstawie art. 29a ustawy Prawo Budowlane (bez zgłoszenia o którym mowa w art. 30). 

Opracowany projekt budowlano-wykonawczy  jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć.

1 CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1st Inwestor
Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest: 
Urząd Miejski w CYBINCE






ul. Szkolna 5







69-108 CYBINKA
1.2nd Wykonawca

 Wykonawcą powyższego zadania winna być wyspecjalizowana firma telekomunikacyjna specjalizująca się w budowie sieci i linii teletechnicznych naziemnych i doziemnych.
1.3rd Podstawa opracowania
 Dokumentację wykonawczą budowy kabla światłowodowego wykonano na podstawie:

· Zamówienie nr 139/2016 z dnia 19 lipiec 2016 r. Urzędu Miejskiego w Cybince;
· USTAWA z dn. 7.VII.1994 r. Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. 2016.290 ze zm.);
· USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r Prawo Telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. 2016.1489 
ze zm.);
· ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(t.j. Dz. U. 2015.1442);
· Aktualnie obowiązujących Polskich Norm, przepisów i zarządzeń branżowych;
· Uzgodnienia branżowe, decyzje administracyjne, zgody właścicieli nieruchomości;
· Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500;
· Informacje zebrane przez projektanta w terenie i podczas wizji lokalnych.

Niezależnie od postanowień niniejszego projektu, przygotowanie placu, budowy 
i uporządkowanie terenu po jej zakończeniu są zgodne z niżej wymienionymi normami:

Polskie Normy

PN/T-01001
Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe.

PN/T-01002
Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa.

Nazwy i określenia.

PN/T-01003
Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe.

Normy Zakładowe Orange Polska S.A.

ZN-96/TP S.A.-002
Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne.

Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A.-004
Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami
Uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-006
Linie optotelekomunikacyjne. Złącza spajane światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-007
Linie optotelekomunikacyjne. Złączki światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-008
Linie optotelekomunikacyjne. Osłony złączowe. Wymagania 
i badania.

ZN-96/TP S.A.-009
Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-011
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Ogólne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A.-012
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. – Warszawa, 1996. Norma wyszczególniona na WT
ZN-96/TP S.A.-013
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Kanalizacja Wtórna. 

Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-014
Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-015
Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-016
Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk).

Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-017
Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE).

Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-018
Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-019
Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-020
Złączki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-021
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców rur. Wymagania i badania. – Warszawa, 1996. Powinna być wyszczególniona.

ZN-10/TP S.A.-022  
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. – Warszawa, 2010. Norma wyszczególniona na WT
ZN-96/TP S.A.-023
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa –Studnie kablowe  

Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-027  
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. Wymagania i badania. – Warszawa, 1996. Powinna być wyszczególniona.
ZN-96 TP S.A.-041
Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnętrzne). Wymagania i badania.
Normy branżowe
BN-88/8984-19
Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania.

BN-89/8984-10
Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania.

BN-89/8984-10-17/03
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania.  

ZARZĄDZENIE Ministra Łączności z dn.28.II.1986 R. wprowadzające „Wytyczne 
o ochronie linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziaływaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prądu stałego”.
· Wykonawca bezwzględnie winien stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach, oraz zgodnie z nimi przynajmniej 14 dni wcześniej powiadamiać o rozpoczęciu prac budowlanych wszystkie instytucje branżowe oraz strony w postępowaniu, tj. właścicieli nieruchomości.

· Urządzenia, osprzęt oraz materiały zastosowane przy budowie winny mieć certyfikat 
ze znakiem CE. Wszystkie materiały muszą być dostarczane na plac wraz z dokumentem potwierdzającym dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwie, np. certyfikatem zgodności, aprobatą techniczną.

· Prace budowlane i instalacyjne należy prowadzić pod nadzorem przedstawiciela UM Cybinka.
· Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami 
i rozporządzeniami branżowymi.

· W ramach realizacji robot powinny być sporządzone przy udziale Inspektora nadzoru  następujące dokumenty:

a. protokół odbioru robót zanikających,

b. protokół stwierdzający poprawność wykonania zbliżeń i skrzyżowań z innymi obiektami uzbrojenia,

c. domiarkowanie przepustów i rur ochronnych,

d. protokół odbioru końcowego.

· Po wykonaniu prac budowlanych i instalacyjnych plac budowy należy doprowadzić do stanu

pierwotnego. Istniejące nawierzchnie należy odtworzyć.
1.4th Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa przyłącza światłowodowego. Polegać ono będzie na budowie kanalizacji technicznej oraz zaciągnięciu do niej  kabla światłowodowego (optotelekomunikacyjnego) w miejscowości Cybinka. Lokalizacja tego przedsięwzięcia będzie przebiegać pomiędzy budynkiem  69-108 CYBINKA ul. Szkolna 5  a budynkiem  69-108 CYBINKA  ul. Szkolna 15.
1.5th Zakres opracowania
 Niniejszy projekt obejmuje:
· budowę rurociągu kablowego z rur typu 2xRHDPEØ40/3,7 o długości trasowej – 976,00m

· posadowienie studni kablowej typu SK-1 – 12 szt.;

· posadowienie studni kablowych typu SKR-1 – 12 szt.;
1.6th Ochrona środowiska
Kable telekomunikacyjne w rurociągu kablowym nie zanieczyszczają środowiska naturalnego (urządzenia elektroniczne teletransmisyjne o bardzo niskim poziomie sygnałów oraz urządzenia światłowodowe). Nie mają wpływu na wody podskórne, wody powierzchniowe, glebę oraz powietrze. Budowa będzie prowadzona zgodnie z przepisami ogólnymi z zakresu ochrony środowiska. Nie będą naruszane korzenie drzew, krzewów. Teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.
1.7th Projekty związane.

brak.
2 OPIS TECHNICZNY

2.1st  Stan istniejący

Na terenie objętym inwestycją nie występują urządzenia telekomunikacyjne należące do UM CYBINKA  Na trasie projektowanej sieci telekomunikacyjnej istnieje obce uzbrojenie podziemne, 
tj. kanalizacja teletechniczna i kable ORANGE PL., kable elektroenergetyczne ENEA, kanalizacja deszczowa i sanitarna, gazociąg EWE. Projektowany rurociąg kablowy jest zlokalizowany w pasie dróg gminnych, działek których właścicielem jest Gmina Cybinka oraz drogi krajowej nr 29 . Przy ul. Szkolnej 5 znajduje się istn. kanalizacja teletechniczna UM Cybinka [ studnia nr UM/A1], 
do której nawiązuje istniejące opracowanie

Stan istn. pokazano na rys. 2 (ark.1/1) niniejszej dokumentacji. 
2.2. Budowa 2-otw. rurociągu kablowego.
Projektuje się budowę kanalizacji teletechnicznej z ciągu rur typu 2xRHDPEØ40/3,7 
z wewnętrzną warstwą poślizgową typu RHWPEwpr od istn. studni kablowej nr (UM/A1) należącej do UM CYBINKA  do budynku Zespołu Szkół w Cybince. W ciągu 2-otw. kanalizacji posadowione zostaną studnie kablowe typu SKR-1 i SK-1. Rury należy posadowić w układzie poziomym, każda z rur winna posiadać barwy wyróżnik:

· rura nr 1 - kolor czerwony,

· rura nr 2 – kolor zielony.

Przebieg projektowanego rurociągu kablowego pokazano na rys.2 (ark.1/11,2/11,3/11,4/11,5/11,6/11,7/11,8/11,9/11,10/11,11/11) niniejszej dokumentacji.

Łączenie rur polietylenowych rurociągu kablowego powinno być wykonane przy użyciu złączek rurowych (skręcanych) ZKWRsØ40. Złączki powinny być szczelne i wytrzymałe na działanie podwyższonego ciśnienia powietrza (100Kpa) stosowanego przy rożnych metodach pneumatycznego zaciągania kabli. Dla zapewnienia długotrwałej sprawności i funkcjonalności rurociąg kablowy powinien być szczelny w każdym punkcie, niedostępny dla zanieczyszczeń stałych i płynnych zarówno w czasie budowy, jak i eksploatacji. Do uszczelniania końców rur

rurociągu kablowego należy stosować piankę uszczelniającą.

Na skrzyżowaniu z drogami wewnętrznymi i wjazdami należy zastosować rurę grubościenną typu

RHDPEpO110/6,3 układaną metodą przecisku bądź przewiertu prostoliniowego na głębokości min. 1,2m. Ewentualne skrzyżowania z istn. kablami elektroenergetycznymi należy zabezpieczyć rurą dwudzielną typu A110PS dla nN i A160PS dla śN. Włączenie projektowanych rur do studni kablowych typu SKR-1 należy, po wyprowadzeniu kabla światłowodowego, uszczelnić pianką uszczelniającą. Przebieg budowy rurociągu kablowego (kanalizacji teletechnicznej) pokazano na rys. 2 (ark.1/5,2/5,3/5,4/5,5/5) niniejszego opracowania. Prace należy prowadzić zgodnie z normami, przepisami oraz zarządzeniami branżowymi, 
a w szczególności zgodnie z ZN-96/TPSA-004, ZN-96/TPSA-013 i ZN-96/TPSA-020. Po wykonaniu prac budowlanych teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Istniejące nawierzchnie należy odtworzyć. Połączenie między ostatnią studnią UM/A1, UM/A25  a budynkiem wykonać rurą (2x HDPE 40/3,7).
2.3. Budowa kabla światłowodowego.
Projektuje się budowę kabla światłowodowego BDC-MSA 4T12F  na  wskazanym  odcinku. Kabel światłowodowy należy zaciągać do rury czerwonej RHDPEØ40/3,7 w jednym odcinku pomiędzy budynkami. W studni UM/A3, UM/A5, UM/A8, UM/A12, UM/A15 UM/A18, UM/A22 zaplanowano aluminiowe stelaże zapasu kabla o wymiarach 60x60x10cm . 

Kabel  światłowodowy  w studniach  kablowych  należy  ułożyć i zamocować  na  wspornikach kablowych. W budynku zakończenia sieci na ul. Szkolnej 15 kabel należy ułożyć w kanałach kablowych o rozmiarach 90x60mm do istniejącej szafy RACK znajdującej się na zapleczu Sali 
nr 7.
W budynku zakończenia sieci na ul. Szkolnej 5 kabel należy ułożyć w kanałach kablowych 
o rozmiarach 90x60mm  do pomieszczenia serwerowni znajdującego się w piwnicy budynku.  
Z obu stron kabel należy zakończyć przełącznicą światłowodową o wymiarach 1U i zespawać wszystkie 48 włókien złączami SC/APC. Po zaciągnięciu projektowanego kabla dopływy w każdej studni zakończyć z obu stron korkiem typu JM-SIM-12S057SB. Rurę pustą zaślepić z obu stron korkiem typu JM-SIM-12S057SB.
2.2. Głębokość układania  2-otw. rurociągu kablowego.
Projekt obejmuje ułożenie rurociągu kablowego 2xRHDPEØ40/3,7 w ziemi na głębokości min. 0,8m. Przejście pod wjazdem wykonane zostanie metodą przecisku rurą grubościenną typu HDPEØ110/6,3 na głębokości min 1,2m zgodnie z zachowaniem obowiązujących norm 
i rozporządzeń branżowych. Przekroczenie drogi krajowej nr 29 na ul. Słubickiej należy wykonać na rzędnej terenu zgodnej z zał. profilem stanowiącym rys. 3 (ark.1/1) niniejszej dokumentacji.
2.3. Sposób zabezpieczenia sieci.

Projektowane studnie kablowe SKR-1 i SK-1 należy zabezpieczyć przed ingerencją osób trzecich poprzez zastosowanie pokrywy metalowej z blachy i kątowników stalowych, zamykaną 
w postaci rygla oraz zabezpieczoną kłódką na uniwersalny klucz tzw. „trójkąt”. Zaleca się zastosowanie pokrywy antysabotażowej typu „PIOCH”.
Studnie wewnątrz muszą zostać zabezpieczone czarną farbą antykorozyjną (pomalowane wszystkie elementy metalowe). Wewnątrz każdej studni powinien być trwale umieszczony jej numer, wg numeracji uzgodnionej z Zamawiającym.

Wprowadzane ciągi kanalizacji kablowej powinny kończyć się w zabetonowanej części gardła. Rury tworzące rurociąg powinny być złączone zaprawą cementową na długości ok. 0,5 m od początku gardła, przy czym rury na odcinku 1,0m przed wlotem do studni powinny przebiegać prostoliniowo. Wprowadzenie ciągu rurowego do studni powinno odbywać się poprzez wybity otwór w przepuście dolnym, umożliwiającym nałożenie studni na położone wcześniej rury. Ułożenie rur w studni powinno być wykonane starannie tak, aby zapewnić współosiowość końcówek rur przechodzących przez studnie, co ułatwi montaż osprzętu rozdzielczego 
i połączeniowego. Rury RHDPEØ40/3,7 powinny zostać wprowadzone do studni na głębokość 15-30cm i zaślepione zatyczkami. Rurociąg kablowy 2xRHDPEØ40/3,7 z barwnymi wyróżnikami ułożony w ziemi należy oznakować taśmą ostrzegawczą, koloru pomarańczowego, typu TOL-012 o szer. 10,0cm z napisem „UWAGA  KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY” ułożoną w połowie głębokości. Należy ułożyć dwie taśmy 10,0cm obok siebie aby uzyskać szerokość 20,0cm. 
2.4. Wciąganie kabla do kanalizacji

 Wciąganie kabla wykonać metodą ręczną.
Zaciągany kabel do kanalizacji nie może być poddawany nadmiernym siłom rozciągającym do 1500N oraz zagięciom, których promień nie jest mniejszy od 10-cio krotnej średnicy kabla. Dlatego też kabel ten należy zaciągać do kanalizacji metodą ręczną przy użyciu odpowiednio dostosowanego zestawu rolek i ślizgów oraz płynów lub smarów zmniejszających  tarcie.

Zapasy kabli należy układać w kręgi z zachowaniem promienia wyginania kabla w ten sposób, aby możliwe było bezpieczne wyciąganie na trasie odcinka instalacyjnego. Powinny być one starannie zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi na stelażach w studniach kablowych lub przez odpowiednie ułożenie w zasobnikach złączowych.

Zaleca się zastosowanie zapasów kabla w ilości do 20m na każdy zasobnik.

2.5. Oznaczenia linii kablowej
Kabel na całym przebiegu w studniach kablowych oznakować w sposób trwały za pomocą przywieszek z tworzyw sztucznych z trwałym opisem. 
W studniach kablowych gdzie znajduje się duża ilość istniejących kabli projektowany kabel dla lepszej identyfikacji należy oznaczyć podwójnymi przywieszkami (w studniach przelotowych 
a szczególnie w studniach narożnych i odgałęźnych).
2.6. Wzór przywieszki 


[image: image1.png]~

/

Wisacicir

ul Sekoina 5
BS-108 CYBINKA.

\}
)A(
N aad

UWAGA!
KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY!

RELACJA:
UM ul. Szkolna 5 - ZS ul. Szkolna 15

[TYP KABLA - BDC-MSA 8T4F Rok. Bud.

Wiykonawoa
Uraad Misjski w YBINGE.

~

/





2.7. Badania i pomiary
Przed oddaniem do eksploatacji kabla optotelekomunikacyjnego powinien być on zbadany poprzez wykonanie pomiarów końcowych dla wszystkich 48 włókien:

- Pomiary parametrów transmisyjnych torów optycznych metodą reflektometryczną na falach 1310/1550nm, do których zalicza się:

· Tłumienność jednostkową światłowodu, przypadającą na jeden kilometr [dB/km],

· Całkowite straty (tłumienie łącza światłowodowego) [dB],

· Długość optyczną mierzonego światłowodu [km],

- Pomiary tłumienności torów metodą transmisyjną.

2.8.  Zasady BHP przy budowie kabli
Promieniowanie emitowane przez diody laserowe może być niebezpieczne dla oczu człowieka. Lasery są stosowane w przyrządach pomiarowych  np. reflektometrach lub pomiarowych źródłach światła w metodzie transmisyjnej. Bezpieczeństwo pracy z tymi urządzeniami laserowymi określają Polskie Normy: PE-EN 60825-1:2000 i PE-EN 60825-2:2001.

Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie a także eksploatacji linii należy przyjmować z ogólnobudowlanych przepisów BHP wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.   
3 Zestawienie materiałów

Zestawienie podstawowych materiałów eksploatacyjnych użytych w tym projekcie:

	Lp.
	Materiały
	J.m.
	Ilość

	1
	Kabel światłowodowy typ BDC-MSA 4T12F
	m
	1300

	2
	Przełącznica światłowodowa 24 x SC DUPLEX
	Szt.
	2

	3
	Pigtail światłowodowy SC/APC 1m 
	Szt.
	96

	4
	Tacka światłowodowa na 12 spawów wraz z osłonkami spawów
	Szt.
	8

	5
	Adapter SC/APC duplex
	Szt.
	48

	6
	Patchcord SC/APC - LC/UPC DUPLEX 3m 
	Szt.
	12

	7
	Stelaż zapasu światłowodu 60cmx60cmx10cm do studni SKR-1
	Szt.
	6

	8
	Rozdzielacz tub światłowodowych wyposażony z możliwością instalacji minimum 8  kabli 
	Szt.
	2

	9
	Rura polietylenowa RHDPEØ40/3,7 z wewnętrzną warstwą

poślizgową, wyróżnik koloru czerwonego
	m
	976

	10
	Rura polietylenowa RHDPEØ40/3,7 z wewnętrzną warstwą

poślizgową, wyróżnik koloru zielonego
	m
	976

	11
	Rura polietylenowa, przepustowa RHDPEpØ110/6,3
	m
	188,5

	12
	Złączka do rur RHDPEØ40/3,7 – ZKWRsØ40
	Szt.
	12

	13
	Zaślepka do rur pustych  RHDPEØ40/3,7 – JM-BLA-12D148U
	Szt.
	47

	14
	Uszczelka JACKMOON rury RHDPEØ40/3,7  JM-SIM-12S057SB
	Szt.
	47

	15
	Studnia prefabrykowana SKR-1 (korpus, osadnik, rama oraz pokrywa)
	Szt.
	12

	16
	Studnia prefabrykowana SK-1
	Szt.
	12

	17
	Stelaż zapasu kabla 60x60x10cm
	Szt.
	4

	18
	Taśma ostrzegawcza, pomarańczowa z napisem „UWAGA
KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY” o szer. 10,0cm
	m
	1576

	19
	Rura polietylenowa, dwudzielna A110PS
	m
	10

	20
	Rura polietylenowa, dwudzielna A160PS
	m
	6

	21
	Przewieszki identyfikacyjne w studniach i zasobnikach zapasowych
	Szt.
	26

	22
	Zamek do pokrywy antysabotażowej typu „PIOCH”
	Szt.
	24

	23
	Pokrywa antysabotażowa typu „PIOCH” do studni SKR-1
	Szt.
	13

	24
	Pokrywa antysabotażowa typu „PIOCH” do studni SK-1
	Szt.
	12

	25
	Masa uszczelniająca
	Szt.
	Wg potrzeb

	26
	Szafa RACK 37U  wyposażona:

- panel wentylacyjny PWD-4W,

- 2 x Półka 500-900 mm mocowana na 4 belkach,

- 4 x Prowadnica kabli z uchwytami z PCV,

- 2 x Listwa zasilająca 16A LZI 30/9

- Zaślepka z przepustem szczotkowym typu B
	Szt.
	2


	Lp.
	Materiały
	J.m.
	Ilość

	1
	Przełącznik sieciowy zarządzany S5750E-28X-SI-24F-D 
	Szt.
	1

	2
	Router RouterBoard CCR1016-12S-1S+
	Szt.
	1

	3
	Mediakonwerter FIBRAIN FGMS-B35Y-005 WDM

GIGAETHERNET TX=1310 NM, BIDI 5 KM, LC SIMPLEX, 

OBUDOWA ONE-SLOT,ZEW.ZASILACZ
	Szt.
	1

	4
	Mediakonwerter FIBRAIN FGMS-B53Y-005 WDM

GIGAETHERNET TX=1550 NM, BIDI 5 KM, LC SIMPLEX, 

OBUDOWA ONE-SLOT,ZEW.ZASILACZ
	Szt.
	1


4 Zestawienie urządzeń aktywnych

5 Współrzędne przyłącza
	Lp.
	Nazwa
	X
	Y
	Lp.
	Nazwa
	X
	Y

	1
	
	5784464,2147
	5485976,8621
	23
	
	5784536,7879
	5485790,0454

	2
	UM/A1
	5784457,2929
	5485973,5864
	24
	
	5784587,5150
	5485772,1518

	3
	UM/A2
	5784450,6974
	5485986,6577
	25
	UM/A12
	5784591,3385
	5485775,1123

	4
	
	5784450,9644
	5485988,7041
	26
	UM/A13
	5784605,0207
	5485785,6712

	5
	
	5784439,3737
	5486006,4299
	27
	
	5784620,8889
	5485765,7464

	6
	
	5784438,6223
	5486008,2511
	28
	
	5784623,3292
	5485766,6472

	7
	UM/A3
	5784436,2063
	5486009,6387
	29
	UM/A14
	5784633,3406
	5485753,9645

	8
	
	5784409,8509
	5485964,2066
	30
	UM/A15
	5784660,8846
	5485776,3722

	9
	UM/A4
	5784409,1951
	5485963,8590
	31
	
	5784661,4997
	5485778,8922

	10
	UM/A5
	5784397,1590
	5485957,0865
	32
	UM/A16
	5784632,5190
	5485834,3830

	11
	UM/A6
	5784401,2259
	5485946,7152
	33
	UM/A17
	5784603,7445
	5485889,6455

	12
	
	5784409,3783
	5485950,1250
	34
	UM/A18
	5784678,2705
	5485913,0595

	13
	
	5784421,4576
	5485926,1126
	35
	UM/A19
	5784704,2658
	5485942,3586

	14
	UM/A7
	5784433,1804
	5485897,4698
	36
	UM/A20
	5784750,5994
	5485966,6090

	15
	
	5784439,5479
	5485883,1755
	37
	
	5784779,5669
	5485981,7024

	16
	
	5784445,1678
	5485873,0383
	38
	UM/A21
	5784803,2777
	5485998,8268

	17
	
	5784455,8440
	5485872,2706
	39
	UM/A22
	5784837,0954
	5486013,4223

	18
	UM/A8
	5784467,5020
	5485862,6737
	40
	UM/A23
	5784808,9641
	5486076,7152

	19
	
	5784489,0523
	5485869,4822
	41
	
	5784811,1668
	5486084,2101

	20
	UM/A9
	5784509,8335
	5485858,2524
	42
	
	5784808,4259
	5486089,9554

	21
	UM/A10
	5784521,0030
	5485815,6852
	43
	UM/A24
	5784803,7189
	5486090,6882

	22
	UM/A11
	5784530,6255
	5485809,6993
	44
	
	5784787,6373
	5486083,5472


6 Uwagi końcowe

2.1 Wymagane nadzory

· Wszystkie prace prowadzić zgodnie z normami BHP.

· Wykonanie prac budowlanych będzie podlegało ocenie przez Inspektorowi Nadzoru Inwestora.
· Przed przystąpieniem do prac obowiązuje komisyjny odbiór placu budowy 
z udziałem przedstawiciela inwestora.
· Obowiązuje komisyjny odbiór robót z udziałem przedstawiciela inwestora oraz wykonawcy.
7 Załączniki
· Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych w telekomunikacji dla projektanta

· Zaświadczenie o przynależności projektanta do Izby Inżynierów Budownictwa
8 Rysunki

1. Ogólny przebieg trasy kabli.

2. Trasa kabli (światłowodowych, miedzianych) wrysowana na mapie zasadniczej do celów lokalizacyjnych w skali 1:250
3. Profil skrzyżowania projektowanej kanalizacji teletechnicznej z istniejącymi mediami na drodze krajowej nr 29.
4. Schemat montażowy stelażu zapasów w studniach kablowych
3

